## vandanalyse
| Vandværk: |  | Vandløse Vandværk
| Prøvetagningsdato: |  | 2000-01-02
| Vandtype: |  | grundvand
| Prøvested: |  | DGUnr. 188.188Q
| Laboratorium: |  | MLC Er_tilbage I/S
Parameter | Målt vandkvalitet | Beregnet vandkvalitet | Enhed | Vælg det stof hvis tilsætning/fjernelse skal beregnes |  | Tilsat mængde | Enhed |  | Termodynamiske data og kulsyre systemets komponenter |  |  |  | Randbetingelser og default justerbare parametre
T | 8.5 | 8.5 | °C |  | Kulsyre | 0 | mg CO2/l | Kommentarer | Symbol | Enhed | Gammel vandanalyse | Beregnet | Parameter | Kort navn | Beskrivelse
pH | 6.7 | 7.2715 |  |  | Kalk(spat) | 0 | mg CaCO3/l | Aktivitetskoefficienter beregnet ved hjælp af udvidet Debye-Hückel for mono-, di- og trivalente ioner | f1 |  | 0.91034 | 0.89843 | 0.51126 | Ligevægt kalkspat | Ligevægt med kalkspat: {CO3}{Ca2+)/KSa=1
Calcium | 65 | 65 | mg Ca/l |  | Kalkmælk | 0 | mg Ca(OH)2/l |  | f2 |  | 0.68677 | 0.65154 | 0.739 | konservativ TUC | Total uorganisk kulstof er konservativ parameter ( TUC ny -TUC tilsat)/TUC før = 1
Magnesium | 9.7 | 9.7 | mg Mg/l |  | Lud | 0 | mg NaOH/l |  | f3 |  | 0.42936 | 0.38139 | 8.8611e-06 | ionstyrke balance | Ændring i ionstyrke kontrolleres (Ionstyrkeny - Ionstyrkefør) og sammenlignes med den itererede værdi D ionstyrke
Natrium | 15.1 | 15.1 | mg Na/l |  | Soda | 0 | mg Na2CO3/l | CO2systemets ligevægtskonstanter K1a og K2a samt CaCO3 opløseligheds-produkt Ksa ved den aktuelle temperatur og ionstyrke | K1a | M | 3.6363e-07 | 3.6844e-07 | 7.2715 | Beregnet pH | Denne værdi beregnes altid ved iteration ud fra randbetingelser og tilsatte kemikalier
Kalium | 3 | 3 | mg K/l |  | Akdolit | 0 | mg MgOCaCO3/l |  | K2a | M | 4.1121e-11 | 4.2778e-11 | 1 | Ligevægtsflag | Flaget er 'Ligevægt med CaCO3'
Ammonium | 0.319 | 0.319 | mg NH4/l |  | Dolomit | 0 | mg MgCa(CO3)2/l |  | Ksa | M2 | 9.3556e-09 | 1.0395e-08 | 2 | Stofflag | Flaget er 'Kalk(spat)'
Jern | 2.8 | 2.8 | mg Fe/l |  | Saltsyre | 0 | mg HCl/l | CO2-systemets komponeter CO2 (a0), HCO3 (a1) og CO3 (a2) som fraktion af det totale indhold af uorganisk kulstof (TUC) | a0 |  | 0.35426 | 0.12675
Mangan | 0.16 | 0.16 | mg Mn/l |  | Svovlsyre | 0 | mg H2SO4/l |  | a1 |  | 0.64561 | 0.87255
Bikarbonat | 250 | 250 | mg HCO3/l |  | Pyritoxidation | 0 | mg FeS2/l |  | a2 |  | 0.00013306 | 0.00069739
Klorid | 20 | 20 | mg Cl/l |  | Nitrifikation | 0 | mg NH4/l | Totalindhold af uorganisk kulstof | TUC | M | 0.0063457 | 0.0046895
Sulfat | 8 | 8 | mg SO4/l |  | Ingen automatisk beregning af stof tilsætning |  |  | Alkalinitet (målt som indholdet af HCO3 | ALK | ekv/l | 0.0040984 | 0.0040984
Nitrat | 0 | 0 | mg NO3/l |  |  |  |  | Aciditet | ACY | ekv/l | 0.0085931 | 0.0052806
Nitrit | 0.01 | 0.01 | mg NO2/l |  |  |  |  | Brintion aktiviteten | {H+} | M | 1.9953e-07 | 5.3522e-08
Fluorid | 0 | 0 | mg F/l |  |  |  |  | Hydroxylion koncentrationen | [OH-] | M | 1.3905e-08 | 5.2524e-08
Fosfat-fosfor | 0.197 | 0.197 | mg P/l
Beregnede parametre
Ionstyrke | 0.0070314 | 0.0092115 | ekv/l |  |  |  |  | Absolut temperatur (= celcius+273) | TABS | K | 281.5
kationer | 4.8524 | 4.8524 | mekv/l
anioner | 4.8382 | 4.8382 | mekv/l |  |  |  |  | Boks til beregning af temperatureffekten på CO2-systemets ligevægtskonstanter K1o og K2o, samt CaCO3 opløselighedsprodukt Ks og vands ionprodukt Kw korrigeret til ionstyrke = 0 | K1o | M | 3.3102e-07
balance | -0.295 | -0.295 | % anioner | [5 empty] | K2o | M | 3.1022e-11
CO2 opløst | 98.9125 | 26.1536 | mg CO2/l | [5 empty] | Ks | M2 | 4.4126e-09
agg. CO2 | 48.1941 |  | mg CO2/l | [5 empty] | Kw | M2 | 2.5257e-15
Skal beregning forudsætte ligevægt med kalkspat (CaCO3)
Ligevægt med CaCO3
Ingen ligevægt med CaCO3
Beregn nu
Udskriv 1.side
Udskriv alt
agg. CO2